| **Модель, расчетная мощность (кВт)** | **Вид топлива** | | **Тип горелок\*** | **Тип котлов** | **Потери напора в сети отопления (м)** | **Расчётная электрическая нагрузка (кВт)** | **Вес, тонн**  **не более** | **Диаметр дымо-вой трубы (мм)** | **Максимальный расход топлива\*\*, м3/ч, кг/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМКУ-400 Г/Д | | Газ/дизель | DUAL 5P | REX 20 | 15 | 5 | 12 | 250 | 40/34 |
| АМКУ-400 М | | Мазуты | Oilflam 30.1 | 11 | 35 |
| АМКУ-400 Г | | Газ | Max Gas 250P | 5 | 40 |
| АМКУ-400 Д | | дизель | Max P 25 | 34 |
| АМКУ-600 Г/Д | | Газ/дизель | DUAL 5P | REX 30 | 15 | 6 | 13 | 250 | 60/51 |
| АМКУ-600 М | | Мазуты | Oilflam 50.1 | 16 | 53 |
| АМКУ-600 Г | | Газ | Blu 350.1 | 6 | 60 |
| АМКУ-600 Д | | дизель | Maior P 35 | 6 | 51 |
| АМКУ-800 Г/Д | | Газ/дизель | Multicalor 45 | REX 40 | 15 | 8 | 14 | 250 | 80/68 |
| АМКУ-800 М | | Мазуты | Oilflam 50.1 | 18 | 70 |
| АМКУ-800 Г | | Газ | Blu 500.1 | 8 | 80 |
| АМКУ-800 Д | | дизель | Maior P 60 | 9 | 68 |
| АМКУ-1000 Г/Д | | Газ/дизель | Multicalor 70 | REX 50 | 20 | 10 | 15 | 300 | 100/84 |
| АМКУ-1000 М | | Мазуты | Oilflam 80.1 | 23 | 88 |
| АМКУ-1000 Г | | Газ | Blu 700.1 | 10 | 100 |
| АМКУ-1000 Д | | дизель | Maior P 60 | 84 |
| АМКУ-1500 Г/Д | | Газ/дизель | Multicalor 100 | REX 75 | 20 | 13 | 16 | 350 | 150/127 |
| АМКУ-1500 М | | Мазуты | Oilflam 120.1 | 31 | 132 |
| АМКУ-1500 Г | | Газ | Blu 1000.1 | 13 | 150 |
| АМКУ-1500 Д | | дизель | Maior P 80 | 127 |
| АМКУ-1700 Г/Д | | Газ/дизель | Multicalor 140 | REX 85 | 20 | 18 | 16 | 350 | 170/143 |
| АМКУ-1700 М | | Мазуты | Oilflam 120.1 | 33 | 149 |
| АМКУ-1700 Г | | Газ | Blu 1200.1 | 18 | 170 |
| АМКУ-1700 Д | | дизель | Maior P 120 | 143 |
| АМКУ-2000 Г/Д | | Газ/дизель | Multicalor 140 | REX 100 | 20 | 22 | 17 | 400 | 200/167 |
| АМКУ-2000 М | | Мазуты | Oilflam 170.1 | 45 | 175 |
| АМКУ-2000 Г | | Газ | Blu 1200.1 | 22 | 200 |
| АМКУ-2000 Д | | дизель | Maior P 120 | 167 |
| АМКУ-3200 Г/Д | | Газ/дизель | Multicalor 200 | REX 160 | 20 | 33 | 38 | 400 | 320/270 |
| АМКУ-3200 М | | Мазуты | Oilflam 200.1 | 58 | 281 |
| АМКУ-3200 Г | | Газ | Blu 2000.1 | 33 | 320 |
| АМКУ-3200 Д | | дизель | Maior P 200.1 | 270 |
| АМКУ-4000 Г/Д | | Газ/дизель | Multicalor 300 | REX 200 | 20 | 47 | 43 | 500 | 400/338 |
| АМКУ-4000 М | | Мазуты | Oilflam 300.1 | 90 | 351 |
| АМКУ-4000 Г | | Газ | Blu 3000.1 | 47 | 400 |
| АМКУ-4000 Д | | дизель | Maior P 300.1 | 51 | 338 |
| АМКУ-4800 Г/Д | | Газ/дизель | Multicalor 300 | REX 240 | 22 | 59 | 50 | 500 | 480/405 |
| АМКУ-4800 М | | Мазуты | Oilflam 300.1 | 103 | 421 |
| АМКУ-4800 Г | | Газ | Blu 3000.1 | 59 | 480 |
| АМКУ-4800 Д | | Дизель | Maior P 300.1 | 63 | 405 |
| АМКУ-6000 Г/Д | | Газ/дизель | Multicalor 400 | REX 300 | 22 | 78 | 88 | 550 | 600/506 |
| АМКУ-6000 М | | Мазуты | Oilflam 400.1 | 127 | 526 |
| АМКУ-6000 Г | | Газ | Blu 4000.1 | 78 | 600 |
| АМКУ-6000 Д | | Дизель | Maior P 400.1 | 80 | 506 |
| АМКУ-8000 Г/Д | | Газ/дизель | Multicalor 600 | REX 400 | 24 | 105 | 100 | 600 | 800/675 |
| АМКУ-8000 М | | Мазуты | Oilflam 600.1 | 157 | 702 |
| АМКУ-8000 Г | | Газ | Blu 6000.1 | 105 | 800 |
| АМКУ-8000 Д | | Дизель | Maior P 600.1 | 105 | 675 |
| АМКУ-10000 Г/Д | | Газ/дизель | Multicalor 700 | REX 500 | 24 | 127 | 120 | 650 | 1000/844 |
| АМКУ-10000 М | | Мазуты | Oilflam 700.1 | 191 | 877 |
| АМКУ-10000 Г | | Газ | Blu 7000.1 | 127 | 100 |
| АМКУ-10000 Д | | Дизель | Maior P 700.1 | 127 | 844 |
| АМКУ-12000 Г/Д | | Газ/дизель | Multicalor 600 | REX 400 | 26 | 173 | 150 | 600 | 1200/1013 |
| АМКУ-12000 М | | Мазуты | Oilflam 600.1 | 248 | 1053 |
| АМКУ-12000 Г | | Газ | Blu 6000.1 | 172 | 1200 |
| АМКУ-12000 Д | | Дизель | Maior P 600.1 | 172 | 1013 |
| АМКУ-15000 Г/Д | | Газ/дизель | Multicalor 700 | REX 500 | 26 | 198 | 175 | 650 | 1500/1266 |
| АМКУ-15000 М | | Мазуты | Oilflam 700.1 | 292 | 1316 |
| АМКУ-15000 Г | | Газ | Blu 7000.1 | 198 | 1500 |
| АМКУ-15000 Д | | Дизель | Maior P 700.1 | 198 | 1266 |